П Р О Е К Т

Актуализированная схема теплоснабжения    Липовского сельского поселения Рославльского  района Смоленской области на 2025 год

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   Липовского   сельского поселения Рославльского района Смоленской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- областной закон от 20 декабря 2018 г. № 190-з «О преобразовании муниципальных образований Рославльского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Рославльского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Рославльского района Смоленской области»,       - решение Совета депутатов Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от  29.08.2019 №15 «О реорганизации Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, Администрации Грязенятского сельского поселения в форме присоединения к Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»;

- Генеральный план поселения.

II. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

II.1 Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Липовского сельского поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2028года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой,могут быть включены в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II. 2  Общая характеристика сельского поселения

Липовское сельское поселение расположено  в Смоленской области в границах Рославльского муниципального района. Площадь поселения 18847 га, численность населения 1128 человек, в состав сельского поселения входит  28 населённых пунктов.

Климат: умеренный, переходящий к континентальному. Многолетняя среднегодовая температура от +4,5 до +4,8оС, средняя многолетняя температура зимы –     -5,7оС, средняя многолетняя лета +11,5оС.

Наиболее холодный месяц в году – январь. Средняя температура января  колеблется от -9,0оС до -8,0оС; самый теплый месяц – июль, средняя температура июля от +17,5оС до +18,0оС. Абсолютная годовая максимальная температура воздуха + 36оС, минимальная –      -41оС. Число дней в году с температурой выше +10° – 142. Количество ясных дней от 42 до 52-58.

Продолжительность вегетационного периода – до 182 дней. Первые заморозки осенью – после 25 октября. Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября. Высота снежного покрова – 46 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 93 см.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7 – 10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта – 25-35 см на открытых участках и 50-65 см на защищенных. Продолжительность установленного снежного покрова в среднем 125 – 135 дней.

Преобладающее направление ветров северо-западное и западное. Средняя скорость ветра зимой 4-5 м/сек, что на 0,8-1,2 м/сек больше чем летом (3-4 м/сек). В течение теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушаются травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в эти периоды наблюдается пик горимости лесов.

Общая площадь жилищного фонда 38,70 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением – нет.

II.3.1. Графическая часть схемы теплоснабжения ( приложение 1)

3.2. Перечень присоединённых объектов

Котельная №22 д.Липовка: здание школы, здание бывшего детского сада.

Котельная №26 д.Грязенять: здание школы, здание детского сада (ФАПа)

II.4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения д.Липовка, д.Грязенять

1. Ресурсоснабжающей организацией Липовских  котельных является Рославльский филиал ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» на территории поселения две котельных, работающих на газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиалов нет. Год ввода в эксплуатацию: котельной д.Липовка – 1985, котельной д. Грязенять -2002. Котельные – сезонные.

2. Структура тепловой сети– двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная    нагрузка: д. Липовка  Qmax.ч.= 0,163 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть – 4 Гкл\час; д.Грязенять Qmax.ч.= 0,18 Гкал/час максимально возможная нагрузка на сеть – 0,33 Гкл\час. Протяженность тепловых сетей от котельной №22 – 0,609 км. Из них сети отопления – 0,609 км. Теплоноситель – горячая вода. Параметры теплоносителя – 95/70. Основные потребители – школа, детский сад. Состояние изоляции тепловых сетей – частично требуется ремонт. Протяженность тепловых сетей от котельной №26 д.Грязенять – 0,213 км. Из них сети отопления – 0,213км. Теплоноситель – горячая вода. Параметры теплоносителя – 89/57. Основные потребители – школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

3. Параметры тепловой сети:д.Липовка-котельная №22

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Котельная-ТК-1 | 159 |  |  | Подз. |  | 2 |  |
| Котельная-ТК-1 | 159 |  | Энергофлекс, стеклопластик | Надз. |  |  |  |
| ТК-1 – ТК-2 | 159 |  |  | Подз. |  | 2 |  |
| ТК-2 – ДК | 76 |  |  | Подз. |  | 2 |  |
| ТК-1 – д/сад | 76 |  | Энергофлекс, стеклопластик | Надз. |  |  |  |
| ТК-1 – д/сад | 57 |  |  | Подз. |  | 2 |  |

д.Грязенять- котельная № 26

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок №1 | 57 | 196 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №2 | 89 | 17 |  | на открытом воздухе |  |  |

Структура отпуска теплоэнергии (по параметрам пара) от электростанций и котельных генерирующих компаний за 2012 год

| № п/п | Наименование энергоисточника | Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | Параметры пара, вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Липовка | 0,46 | газ |
|  | Д.Грязенять |  |  |

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена : задвижки

На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |  |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 8 | 38 | 35 |
| 7 | 39 | 36 |
| 6 | 40 | 37 |
| 5 | 42 | 38 |
| 4 | 44 | 40 |
| 3 | 45 | 41 |
| 2 | 46 | 42 |
| 1 | 48 | 43 |
| 0 | 49 | 44 |
| -1 | 50 | 45 |
| -2 | 52 | 47 |
| -3 | 53 | 48 |
| -4 | 55 | 49 |
| -5 | 56 | 50 |
| -6 | 58 | 51 |
| -7 | 59 | 52 |
| -8 | 60 | 53 |
| -9 | 61 | 54 |
| -10 | 63 | 55 |
| -11 | 64 | 56 |
| -12 | 65 | 57 |
| -13 | 66 | 58 |
| -14 | 68 | 59 |
| -15 | 69 | 60 |
| -16 | 70 | 61 |
| -17 | 70 | 60 |
| -18 | 70 | 60 |
| -19 | 70 | 60 |
| -20 | 70 | 60 |
| -21 | 70 | 60 |
| -22 | 70 | 60 |
| -23 | 70 | 60 |
| -24 | 70 | 59 |
| -25 | 70 | 59 |
| -26 | 70 | 59 |

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельным №22 и №26 в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено 60   п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, утеплено 505 п.м. тепловых трасс в        изоляции по д.Липовка.

II.5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице:

д.Липовка

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- |
| 2021 | 333 |
| 2022 | 331 |
| 2023 | 331 |

д.Грязенять

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- |
| 2021 | 59 |
| 2022 | 59 |
| 2023 | 59 |

II.6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

6.1. Обоснование необходимости строительства котельных.

Котельная №22 д.Липовка  введена в эксплуатацию в 1985 году (срок эксплуатации котельной составляет около 39 лет). На котельной установлены котлы марки КВТС-1,имеющие низкий КПД. Установленное котельное оборудование выработало эксплуатационный ресурс, ввиду длительного срока эксплуатации,  и требует замены.  Предусмотрено строительство котельной д.Липовка на 18560 тыс.руб.

Котельная №26 д.Грязенять введена в эксплуатацию в 2001 году (срок эксплуатации котельной составляет более 20 лет). На котельной установлены котлы марки КЧМ-5,имеющие низкий КПД. Установленная мощность котельной значительно превышает подключенную нагрузку. Ввиду этого требуется замена установленного оборудования.  Предусмотрено строительство котельной д.Грязенять на 2640 тыс.руб.

6.2. Обоснование необходимости реконструкции тепловых сетей.

Тепловые сети от котельной №22 д. Липовка. Год ввода в эксплуатацию 1985, протяжённость в двухтрубном исчислении составляет 609м. На инженерных сетях имеются многочисленные свищи, имеет место установка хомутов, часто происходят порывы трубопроводов ввиду большого износа сетей. Требуется проведение реконструкции тепловых сетей. Предусмотрена: реконструкция  тепловой сети котельной д.Липовка на сумму 8526тыс.руб.

Тепловые сети от котельной №26 д. Грязенять. Год ввода в эксплуатацию 2001, протяжённость в двухтрубном исчислении составляет 213м. На инженерных сетях систем отопления имеются многочисленные свищи, имеет место установка хомутов, часто происходят порывы трубопроводов ввиду большого износа сетей. За время эксплуатации проводился частичный ремонт тепловых сетей. Требуется проведение реконструкции указанных тепловых сетей. Предусмотрена: реконструкция  тепловой сети котельной д.Грязенять на сумму 2982тыс.руб.

II.7. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В  д.Липовка имеется клуб,  который  отапливался от  центральной системы отопления. В настоящее время клуб не отапливается, в связи с этим есть  потребность в строительстве новых тепловых сетей, прироста тепловой нагрузки для целей горячего водоснабжения нет.

Причиной не соблюдения качественного теплоснабжения является то, что  котельная расположена на большом расстоянии от отапливаемых объектов. а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает более чем в 4 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР-электрической энергии и  природного газа).

Одним из решения проблемы теплоснабжения школы,  детского сада, и клуба является  строительство БМК.

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2025 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| д.Липовка | 342 | 244 | 586 | 19 | 605 |
| д.Галеевка-1 (Грязенять) | 295 | 61 | 356 | 8 | 364 |
| ВСЕГО | 637 | 305 | 942 | 27 | 969 |

V. Графическая часть схемы теплоснабжения Грязенять: